정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검
업무 요약서

근거: 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 업무 해설서 (2025. 8.)

본 문서는 업무 해설서를 바탕으로 작성된 참고용 요약 자료입니다. 법적 근거로 사용될 수 없으며, 실제 작성 시 「정보통신설비 유지보수·관리기준」 별지·별표 서식을 반드시 함께 확인하시기 바랍니다.

Ⅰ. 유지보수·관리 — 진행방법 및 주요 작성항목

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 법적 근거 | 「정보통신공사업법」 제37조의2, 「정보통신설비 유지보수·관리기준」 제8조 |
| 정의 | 건축물 등 정보통신설비의 기능 유지·이용자 편의·안전 확보를 위한 일상적 보수·관리 |
| 점검 주기 | 완공일 기준 반기 1회 이상 (연 2회) |
| 점검 대상 | 별표 1 점검대상 정보통신설비 34종 |
| 점검 항목 | 외관 / 기능 / 안전 3개 영역 |
| 핵심 서식 | 별지 제2호 — 정보통신설비 유지보수·관리 점검표 |

1. 진행 절차 (5단계)

① 자료 구비 → ② 관리방식 결정 → ③ 유지보수·관리자 선·해임 신고 → ④ 계획 수립 → ⑤ 점검 실시 및 기록(반기 1회 이상)

① 자료 구비

정보통신설비 준공도면

설치 현황표 (별지 제1호서식)

② 관리방식 결정

| 방식 | 내용 |
| --- | --- |
| 자체관리 | 관리주체가 유지보수·관리자(인정교육 이수 기술자)를 선임하여 직접 점검 |
| 위탁관리 | 공사업자에 계획 수립·점검 업무 위탁 (위탁업체는 유지보수·관리자 선임) |

③ 유지보수·관리자 선·해임 신고

선임·해임 시 관할 지자체(시·군·구청장)에 신고

해임 시 30일 이내 신규 선임

④ 계획 수립 (최초 점검 전, 변경 시 갱신)

대상 현황표 (별지 제1호)

점검 절차 (점검종류·주기·일정)

산업재해방지 대책

긴급상황 매뉴얼 (비상연락망 포함)

이상 상황 발생 시 조치 방법

사고 이력 시 재발방지 대책

⑤ 점검 실시 및 기록

외관·기능·안전 상태를 설비별 점검표에 기록

부적합 시 개선·보수·수리·교체 등 관리주체에 요청 가능

2. 점검표 작성 방법 (별지 제2호)

| 번호 | 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 점검자 | 유지보수·관리자 성함 |
| ② | 설치업체 | 현재 기준 설치 업체명 |
| ③ | 설치위치 | 도면·현장실사 기준 위치 |
| ④ | 점검항목/내용 | 외관·기능·안전 세부 항목 |
| ⑤ | 점검결과 | ○(적합) / ×(부적합) / -(해당없음) |
| ⑥ | 비고 | 부적합 사유·특이사항 |

3. 점검 3대 영역 (설비 공통)

| 영역 | 대표 점검 내용 |
| --- | --- |
| 외관 | 오염·부식·손상·파손, 케이블·커넥터 상태, 고정·취부, 작동표시부(LCD/LED) |
| 기능 | 정상 동작, 충전량·팬·알람, 통신·수신 상태 등 설비별 기능 |
| 안전 | 설치환경(먼지·습도·온도), 전원·접지, 이상발열·소음, 접지저항 측정, 조명·항온항습 |

※ 현장 여건에 따라 점검 항목 추가·변경 가능

4. 점검 결과서 구성 (부록 예시)

| 순서 | 구성 | 필수 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 유지보수·관리 점검 계획 | ● |
| 2 | 인력 투입 계획 및 장비 현황 |  |
| 3 | 현장 개요 및 관리주체 |  |
| 4 | 설비별 유지보수·관리 점검표 | ● |
| 5 | 점검결과 내역서 |  |

5. 핵심 체크리스트

☐ 준공도면·현황표(별지1) 구비

☐ 유지보수·관리자 선임 및 지자체 신고

☐ 점검 계획서 작성 (5~6개 항목 포함)

☐ 반기 1회 설비별 점검표(별지2) 작성

☐ 외관·기능·안전 3영역 점검

☐ 부적합 → 비고·내역서 기록 → 관리주체 조치 요청

☐ 긴급상황·이상상황 매뉴얼·비상연락망 유지

Ⅱ. 성능점검 — 진행방법 및 주요 작성항목

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 법적 근거 | 「정보통신공사업법」 제37조의3, 「정보통신설비 유지보수·관리기준」 제10조 |
| 정의 | 정보통신설비의 운전·운용에 필요한 성능을 점검하는 것 |
| 점검 주기 | 완공일 기준 매년 1회 이상 |
| 보존 기간 | 성능점검표 5년 |
| 점검 대상 | 유지보수·관리와 동일 34종 설비 |
| 핵심 서식 | 별지 제3호 — 성능점검표 + 별표 2 — 성능점검 검토사항 |

1. 진행 절차 (6단계)

① 자료 구비 → ② 점검방식 결정 → ③ 계획 수립 → ④ 성능점검 실시(연 1회↑) → ⑤ 기록·보존(5년) → ⑥ 제출(요청 시)

① 자료 구비

준공도면, 설치 현황표(별지1)

성능점검 시 검토사항(별표2)

② 점검방식 결정

| 방식 | 내용 |
| --- | --- |
| 자체점검 | 연면적에 맞는 등급의 정보통신기술자 고용 후 직접 점검 |
| 대행점검 | 공사업자 또는 용역업자에 대행 위탁 |

③~⑥ 주요 사항

계획: 현황표·절차·재해방지·긴급매뉴얼·이상조치 등 포함

실시: 구비 자료·현황표·검토사항(별표2) 참고, 측정·시험 중심 점검

기록: 별지3 성능점검표 + 별표2 검토사항 작성, 5년 보존

제출: 시·군·구청장 요청 시 성능점검표(전자문서 포함) 제출

2. 성능점검표 작성 방법 (별지 제3호)

| 번호 | 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 점검자(소속) | 성능점검자 또는 대행업체 |
| ② | 관리주체(입회자) | 입회자 성함 |
| ③ | 설치위치 | 도면·현장실사 기준 |
| ④ | 점검항목/내용 | 설비별 성능 점검 세부 항목 |
| ⑤ | 점검결과 | ○ / × / - |
| ⑥ | 부적합 항목 | 부적합사항 + 조치사항 (× 시 필수) |
| ⑦ | 현황 사진 | 점검대상 설비 사진 첨부 |
| ⑧ | 비고 | 특이사항 |

3. 유지보수·관리 vs 성능점검 비교

| 구분 | 유지보수·관리 | 성능점검 |
| --- | --- | --- |
| 목적 | 일상적 상태 유지 | 운전·운용 성능 확인 |
| 주기 | 반기 1회↑ | 연 1회↑ |
| 점검 성격 | 외관·기능·안전 상태 | 측정·시험·설정 확인 |
| 결과 기록 | 점검표(별지2) | 점검표(별지3) + 검토사항(별표2) |
| 사진 | 선택 | 현황 사진 첨부(⑦) |
| 보존 | - | 5년 |

4. 성능점검 검토사항 (별표 2)

① 정보통신설비 시스템 검토

34종 설비별 정상 작동 여부 확인·기록

현황표 제조사·모델번호와 현장 설비 일치 여부 대조 (○/×/―)

② 성능개선 계획 수립

내구연수 대비 사용연수(노후도) 분석

점검표 부적합 항목별 개선사항 제시

성능개선 필요성 및 연도별 세부개선계획 수립

※ 즉시 개선 완료 시 '적합'으로 변경 가능

5. 성능점검 결과서 구성 및 체크리스트

| 순서 | 구성 | 필수 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 성능점검 계획 | ● |
| 2 | 인력·장비 현황 |  |
| 3 | 현장 개요·관리주체 |  |
| 4 | 설비별 성능점검표(별지3) | ● |
| 5 | 성능점검 검토사항(별표2) | ● |
| 6 | 점검결과 내역서 |  |
| 7 | 성능개선 계획 |  |

☐ 준공도면·현황표·검토사항(별표2) 구비

☐ 자체/대행 방식 결정 (자체 시 자격 등급 확인)

☐ 연 1회 34종 설비별 성능점검표(별지3) 작성

☐ × 항목 → 부적합사항 + 조치사항 상세 기재

☐ 현황 사진 첨부

☐ 별표2 시스템 검토 + 성능개선 계획 작성

☐ 결과서 5년 보존, 지자체 요청 시 제출

작성: Gro | 2026-06-12