CCTV에서 스마트공장까지
정보통신설비 유지보수 대상 34종과 점검 절차 총정리

원문: https://jackti.tistory.com/2255

PART 1. 제도의 전체 구조

1. 정보통신설비 유지보수·관리 제도란?

1-1. 제도의 목적

건축물·시설물 등에 설치된 정보통신설비의 고장 및 훼손, 방치 문제를 예방

관리주체가 정보통신설비를 유지보수·관리하고 성능을 점검

국민의 안전과 정보통신서비스의 원활한 제공이 목표

1-2. 대상 건축물

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 연면적 5,000㎡ 이상의 건축물 |
| 제외 | 공동주택 |
| 제외 | 학교시설 |

1-3. 두 가지 의무

| 구분 | 유지보수·관리 | 성능점검 |
| --- | --- | --- |
| 목적 | 일상적 보수·관리 | 운용 성능 확인 |
| 주기 | 반기별 1회 이상 | 매년 1회 이상 |
| 기록 | 점검표 작성 | 성능점검표 작성 및 5년 보존 |

핵심 차이: 유지보수·관리는 '설비가 고장 없이 작동하는가?'를 점검하고, 성능점검은 '운용 성능이 기준에 부합하는가?'를 평가합니다.

PART 2. 유지보수 대상 정보통신설비 34종

2. 34종 설비 분류

| 분류 | 종수 | 대표 설비 |
| --- | --- | --- |
| 통신설비 | 8종 | 케이블, 배관, 전화, 이동통신 등 |
| 방송설비 | 1종 | 방송음향설비 |
| 정보설비 | 23종 | CCTV, 주차관제, BEMS, 스마트공장 등 |
| 기타설비 | 2종 | 통신용 전원, 통신접지 |

2-1. 통신설비 (8종)

건축물 내외부의 음성·데이터 통신을 위한 기반 인프라. 건물의 '신경망'에 해당합니다.

| 설비명 | 점검 포인트 | 흔한 문제 |
| --- | --- | --- |
| 케이블설비 | 케이블 손상, 접속 상태 | 노후화로 인한 신호 감쇠 |
| 배관설비 | 파손, 이음새, 습기 유입 | 균열로 인한 침수 |
| 국선인입설비 | 인입구 보호, 방수 처리 | 노후화로 인한 외부 침수 |
| 단자함설비 | 내부 접속 상태, 습기 | 단자 부식, 접속 불량 |
| 이동통신구내선로 | 중계기 작동, 안테나 | 중계기 오작동 |
| 전화설비 | 교환기, 전화기, 배선 | 교환기 노후화 |
| 방송공동수신안테나 | 안테나 설치, 증폭기 | 안테나 방향 틀어짐 |
| 종합유선방송구내전송 | 전송선로, 분배기 | 선로 노후화 |

2-2. 방송설비 (1종)

건축물 내부의 음향 방송 시스템. 비상방송 기능은 화재 시 대피 안내에 직접 관련되므로 매우 중요합니다.

방송음향설비

점검: 스피커 작동, 앰프 출력, 마이크 음질, 비상방송 기능

문제: 스피커 고장, 앰프 과부하, 비상방송 미작동

2-3. 정보설비 (23종)

건물의 지능화·자동화를 담당하는 핵심 설비입니다.

보안·출입 분야

네트워크설비: 스위치·허브·무선AP 작동 상태

전자출입시스템: 리더기 인식률, 도어락 작동

CCTV: 화질, 녹화 상태, 저장장치, 야간 촬영

비상벨설비: 벨 작동, 음량, 연결 상태

지능형 경계감시: 센서 감도, AI 분석 정확도

주차·물류 분야

주차관제시스템: 차량 번호 인식률, 게이트 작동

주차유도시스템: 센서 감지 정확도, 안내판 표시

무인택배시스템: 도어 작동, 터치스크린, 서버 연결

건물관리·에너지 분야

시설관리시스템(FMS): 각 설비와의 연동, 데이터 수집

건물에너지관리시스템(BEMS): 센서 정확도, 제어 기능

원격검침시스템: 검침 센서 정확도, 통신 상태

빌딩안내시스템(BIS): 디스플레이 작동, 콘텐츠 업데이트

스마트 기술 분야

홈네트워크 설비: 월패드, IoT 기기 연동

지능형 인원계수: 센서 인식 정확도

스마트 병원설비(너스콜): 호출 버튼, 통화 품질

스마트 공장: IoT 센서, 데이터 수집·분석

지능형 이상음원: 마이크 감도, AI 분석 정확도

IoT 지하공간 안전관리: 가스·수위·화재 센서

2-4. 기타설비 (2종)

통신의 '심장' 역할을 하는 설비입니다. 전원이 끊기면 모든 정보통신설비가 정지합니다.

| 설비명 | 점검 포인트 | 중요성 |
| --- | --- | --- |
| 통신용 전원설비 | UPS 배터리, 정류기 출력 | 가장 기초적인 점검 대상 |
| 통신접지설비 | 접지 저항값, 접지선 연결 | 고장과 안전사고의 주요 원인 |

PART 3. 점검 절차

3. 유지보수·관리 점검 절차

점검 5단계

① 자료 구비 (준공도면, 설치 현황표)

② 관리방식 결정 (자체관리 vs 위탁관리)

③ 유지보수·관리자 선·해임 신고 (지자체 신고)

④ 계획 수립 (점검 절차, 재해방지 대책, 긴급 매뉴얼)

⑤ 점검 실시 및 기록 (반기 1회 이상)

점검 3대 영역

| 영역 | 대표 점검 내용 |
| --- | --- |
| 외관 | 오염·부식·손상·파손, 케이블·커넥터 상태, 고정·취부 |
| 기능 | 정상 동작, 충전량·팬·알람, 통신·수신 상태 |
| 안전 | 설치환경, 전원·접지, 이상발열·소음, 조명·항온항습 |

3-1. 성능점검 절차

성능점검 6단계

① 성능점검 계획서 작성

② 성능점검 실시 (연 1회 이상)

③ 성능점검표 기록

④ 성능개선 계획 수립

⑤ 기록 5년간 보존

⑥ 지자체 요청 시 제출

성능개선 계획의 주요 항목

내구연수 대비 사용연수(노후도) 분석

점검표 부적합 항목별 개선사항

연도별 세부 개선 계획

PART 4. 계획서와 관리자 자격

4. 계획서에 포함할 8가지 필수 항목

| 번호 | 항목 |
| --- | --- |
| 1 | 점검대상 정보통신설비의 종류 및 항목 |
| 2 | 유지보수·관리 및 성능점검 절차와 주기 |
| 3 | 유지보수·관리 및 성능점검 전 재해방지 대책 |
| 4 | 긴급 상황에 대한 매뉴얼 |
| 5 | 사고·이상 상황 발생 시 조치 방법 및 재발방지 대책 |
| 6 | 성능점검을 위한 인력 투입 계획 및 장비 현황 |
| 7 | 안전 확보 및 품질 관리 방안 |
| 8 | 성능점검 결과에 따른 조치 방안 |

4-1. 관리자 자격기준 (규모별)

| 건축물 규모 (연면적) | 적용 시점 | 관리자 자격 |
| --- | --- | --- |
| 60,000㎡ 이상 | 2025. 7. 19. | 특급 기술자 |
| 30,000㎡ ~ 60,000㎡ 미만 | 2025. 7. 19. | 고급 기술자 이상 |
| 15,000㎡ ~ 30,000㎡ 미만 | 2026. 7. 19. | 중급 기술자 이상 |
| 10,000㎡ ~ 15,000㎡ 미만 | 2026. 7. 19. | 초급 기술자 이상 |
| 5,000㎡ ~ 10,000㎡ 미만 | 2027. 7. 19. | 초급 기술자 이상 |

인정교육 필수: 기술계 정보통신기술자 자격 취득 후 20시간 이상 인정교육 이수 필요

중복 선임 가능: 1명의 관리자가 최대 5개의 건축물에 중복 선임 가능

PART 5. 업무 위탁과 과태료

5-1. 업무 위탁

| 구분 | 위탁 대상 |
| --- | --- |
| 유지보수·관리 | 정보통신공사업자 |
| 성능점검 | 정보통신공사업자, 통신관련 엔지니어링 사업자, 기술사사무소 |

⚠️ 위탁 시 관리주체의 잔여 의무

계획서 작성 의무는 여전히 유지

현황표 작성·비치·현행화 의무는 여전히 유지

위탁은 관리자 선임 의무만 면제

5-2. 과태료 체계

| 위반행위 | 과태료 |
| --- | --- |
| 유지보수·관리기준 미준수 | 300만 원 |
| 점검기록 미작성·거짓 작성 | 300만 원 |
| 유지보수·관리자 미선임 | 300만 원 |
| 관리자 해임 후 30일 이내 후임 미선임 | 300만 원 |
| 점검기록 미보존 | 150만 원 |
| 점검기록 지자체 미제출 | 100만 원 |
| 선·해임 신고 미신고·거짓 신고 | 100만 원 |

📅 과태료 유예

2026년 7월 18일까지: 시정명령·행정지도 등 개선권고

2026년 1월 18일까지: 관리자 선임 및 1회차 유지관리점검 필수

2026년 7월 18일까지: 성능점검 1회, 2회차 유지관리점검 필수

PART 6. 선·해임 신고 절차

신고 기한: 선임·해임 시 30일 이내에 시·군·구청에 신고

6-1. 선임 신고 시 제출서류

| 번호 | 제출서류 |
| --- | --- |
| 1 | 유지보수·관리자 선임·해임 신고서 |
| 2 | 유지보수·관리자 재직증명서 (직접선임 시) 또는 위탁업무계약서 사본 |
| 3 | 정보통신기술자 경력수첩 사본 및 경력확인서 |
| 4 | 유지보수·관리자 인정교육 20시간 이상 수료증 |
| 5 | 사업자등록증 사본 (행정정보공동이용 미동의 시) |
| 6 | 건축물대장 (행정정보공동이용 미동의 시) |
| 7 | 위임장 (대리인 신청 시) |

PART 7. 실전 점검 포인트

7-1. 설비 분류별 핵심 점검

통신설비: '연결'이 핵심

물리적 연결 확인: 케이블 파손, 접속 이완, 단자 부식

신호 품질 확인: 감쇠율, 반사율, 신호 대 잡음비

방송설비: '안전'이 핵심

비상방송 자동 발동 여부

모든 구역으로의 전달 여부

정보설비: '정확성'이 핵심

데이터 정확성 확인

네트워크 연결 상태 확인

기타설비: '기본'이 핵심

UPS 배터리 수명

접지 저항값 및 접지선 상태

7-2. 점검 빈도 권장사항

| 점검 빈도 | 대상 설비 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 월 1회 이상 | CCTV, 비상벨, 전자출입, 전원설비 | 안전과 직결 |
| 반기 1회 | 대부분의 설비 | 법정 최소 기준 |
| 연 1회 | 34종 전체 | 성능 종합 평가 |
| 이벤트 발생 시 | IoT 센서, 이상음원 | 이상 감지 시 즉시 |

PART 8. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 34종 설비 중 없는 설비도 점검해야 하나?

A. 아니요. 점검 대상은 실제 설치된 설비입니다. 없는 설비는 현황표에서 명확히 기록합니다.

Q2. 유지보수·관리와 성능점검을 동시에 할 수 있나?

A. 일부 겹칠 수 있지만, 법적으로 두 제도는 별개입니다. 성능점검은 별도로 연 1회 이상 실시해야 합니다.

Q3. 위탁업체가 점검하면 관리주체는 확인할 필요가 없나?

A. 아니요. 위탁하더라도 관리주체는 결과를 확인하고 보수·조치를 이행해야 합니다.

Q4. 성능점검표를 분실했으면?

A. 5년 보존 의무이므로 기록을 복구해야 합니다. 위탁업체에 보존 여부를 확인하세요.

Q5. 점검 중 고장을 발견하면 즉시 보수해야 하나?

A. 예, 특히 안전 관련 설비(비상벨, CCTV, 전자출입)는 즉시 조치가 필요합니다.

Q6. 점검 내용을 추가·변경할 수 있나?

A. 예. 건축물의 설비 특성에 맞게 점검 항목을 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

PART 9. 종합 정리

8-1. 34종 설비 분류별 요약

| 분류 | 종수 | 핵심 점검 |
| --- | --- | --- |
| 통신설비 | 8종 | 연결 상태, 신호 품질 |
| 방송설비 | 1종 | 비상방송 기능 (안전 중심) |
| 정보설비 | 23종 | 데이터 정확성, 네트워크 연결 |
| 기타설비 | 2종 | 전원, 접지 (기반 인프라) |

8-2. 점검 절차 한눈에 보기

| 구분 | 유지보수·관리 | 성능점검 |
| --- | --- | --- |
| 주기 | 반기별 1회 이상 | 연 1회 이상 |
| 내용 | 외관·기능·안전 | 운전·운용 성능 |
| 기록 | 점검표 작성 | 성능점검표 작성 |
| 보존 | 3~5년 (권장) | 5년 (의무) |
| 위탁 | 공사업자 | 공사업자·용역업자 |

8-3. 관리주체의 핵심 의무 체크리스트

☐ 연초: 유지보수·관리 및 성능점검 계획서 작성

☐ 변경 시: 현황표 갱신

☐ 30일 이내: 관리자 선임 및 지자체 신고

☐ 반기 1회 이상: 유지보수·관리 점검 및 기록

☐ 연 1회 이상: 성능점검 실시 및 기록

☐ 상시: 성능점검 기록 5년 보존

☐ 요청 시: 성능점검표 지자체 제출

8-4. 마무리

CCTV부터 스마트공장까지, 건축물 안에 설치된 34종의 정보통신설비는 현대 건물의 '신경망'이자 '감각'입니다. 이 설비들이 제대로 작동하지 않으면 건물의 보안·안전·에너지 효율·사용자 편의가 모두 무너집니다.

4가지 핵심 정리:

첫째, 34종 설비의 존재를 파악하고 현황표를 작성합니다.

둘째, 유지보수·관리(반기별)와 성능점검(연 1회)은 별개의 의무입니다.

셋째, 성능점검 기록은 5년간 보존해야 합니다.

넷째, 연초에 계획서를 세우고 누락을 방지합니다.

면책조항

본 문서는 블로그 글을 정리한 참고용 자료입니다. 최신 법령은 반드시 법제처 국가법령정보센터(https://www.law.go.kr) 및 과학기술정보통신부(https://www.msit.go.kr)에서 확인하시기 바랍니다.

작성: Gro | 2026-06-15